技术要求

一、一体式螺杆冷水机组

1、资质

制造商具有生产一体式螺杆冷水机组所需相应资质，独立的法人资格。具有履行项目所必须完善的售后服务体系，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

2、规范/标准/指南

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《冷水机组能效限定值及能效等级》GB19577-2015

《声环境质量标准》GB3096-2008

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《机械通风冷却塔工艺设计规范》GB/T50392-2016

3、技术要求

3.1一般要求

3.1.1电源要求：AC380V(±10%)、50Hz（±2%）、3相5线制。当电压偏差为额定值的±10%时,机组应能正常启动、运行。

3.1.2所有电线接头（包括机组内部接线和现场接线）均应设接线盒，不允许在接线盒外接线。控制屏出线亦应经过接线盒。明露电线必须有套管保护.

3.1.3额定工况下蒸发器进/出水温度：12/7℃；额定工况下冷凝器器进/出水温度：30/35℃。

3.1.4机组具有良好的部分负荷运行特性，机组IPLV值需满足国家最新能效等级。

3.1.5冷水机组设计使用寿命不得低于25年。

3.2机组运行要求

3.2.1冷水机组制冷量≥888 KW，COP≥4.4，采用环保冷媒R134a。

3.2.2机组具有RS485通信接口且协议开放，半封闭双螺杆式压缩机。

3.2.2冷冻水泵、冷却水泵选用南方、东方、凯泉或同等品牌，选用一用一备。

3.2.3制冷机组总功率应不大于机组名义消耗电功率的110%。名义工况的性能系数COP应不低于机组明示值的92% 。

3.2.4制冷机组实际水温与测试水温偏差：≤±0.3℃；水流量偏差：≤±0.5% m3/h·kw。

3.2.5机组的安全保护项目包括（但不限于）以下内容:

机组报警：（包含冷冻水缺水保护报警、冷却水缺水保护报警、防冻报警、冷冻水出水温度过低报警）；

压缩机报警：（包含电源报警、压缩机过载报警、压缩机无输出报警、压缩机内部报警、压缩机油位报警、压缩机高压报警、压缩机低压报警、压缩机频繁启动报警）。

3.2.6具有紧急停机按钮，且操作人员在正常的操作位置可触摸到；当按下该键时，系统应能立即关闭；当复位该键时，系统不会自动启动，只有按下启动按钮时，系统才能重新启动。

3.2.7控制系统：报警系统与安全保护系统应相互独立设置。控制系统内配置报警系统可对各类异常进行报警，必要时停机，如：设备能源缺项时报警，监控过程反常报警等。当设备出现报警以后，必须对报警进行确认，在解决报警原因和故障以后再进行报警复位操作。

3.3压缩机

3.3.1机组采用半封闭双螺杆式压缩机，压缩机的阳阴转子采用6:5或7:5非对称齿型，压缩机品牌为台湾汉钟、复盛或同等品牌。

3.3.2压缩机负荷调节范围：两台压缩机均在25％-100％范围内无级调节。

3.3.3轴承选用高精度、高速、重载的进口轴承，压缩机轴承应为瑞典SKF、德国FAG品牌或其他相当品牌；

在容许工作条件范围运转时，滚动轴承的基本额定寿命不小于100000小时.

3.3.4机壳材料通常采用灰铸铁材料，转子制作材料应进行调质，以提高其耐磨性.

3.3.5转子采用整体式结构，螺杆与轴做成一体；转子齿形应具有较好的气密性，较小的轴向泄漏。

3.3.6压缩机应有降低噪音的设计。

3.3.7两转子间隙尽量缩小, 接触线长度尽量短，转子之间应靠油膜进行密封。

3.3.8压缩机内置油分离器油气分离效果要保证高于99%。

3.3.9压缩机实测制冷量不应小于名义规定值的95%；名义工况的制冷性能系数不应小于机组名义规定值的92%。

3.3.10压缩机应符合GB/T 19410-2008《螺杆式制冷剂压缩机》相关要求，并按此标准进行相关测试实验。

3.4冷凝器与蒸发器

3.4.1冷凝器与蒸发器需由具备国家压力容器设计和制造许可证D级（含D级）以上资质的设备厂商供应。

3.4.2冷凝器与蒸发器型式需采用卧式壳管式结构，采用优质高效换热管。

3.4.3壁面污垢热阻值系数：冷凝器按0.086m·℃/kW计算；蒸发器按0.044m·℃/kW计算。

3.4.4蒸发器、冷凝器水侧压力损失在名义工况下不得超过0.09MPa。

3.4.5蒸发器、冷凝器需保证水侧经1.25Mpa、氟侧经1.61Mpa的压力试验。

3.4.6蒸发器、冷凝器应自带水流量开关，并与机组控制器连锁。

3.4.7蒸发器、冷凝器应自带排气阀。

3.4.8蒸发器制冷剂入口设置流量分配器，使机组在任何负荷下均能将液态制冷剂均匀分配到每根换热管，避免在部分负荷时，制冷剂分配不均造成部分换热管换热作用降低。

3.4.9蒸发器、冷凝器表面应进行清洗、钝化，与制冷剂接触表面的杂质含量≤300mg/㎡。

3.4.10蒸发器壳体、端板、吸气接管和辅助管道应采用19mm厚的软质闭孔聚乙烯材料保温，难燃等级B级。

3.5水泵

3.5.1水泵型式为立式离心泵，且安装位置应在冷冻水、冷却水进水管路上，水泵应采用南方、东方、凯泉或同等品牌。

3.5.2水泵绝缘等级为F级以上，防护等级为IP54以上。转轴应采用不锈钢材质，泵体、叶轮、泵头采用铸铁HT200材质，耐腐蚀。

3.5.3水泵启停接入机组控制系统，由机组控制系统自动判断水泵启停。须置备用泵，可交替运行，互为备用，由机组控制系统根据需求自动确定启停顺序及启停数量。

3.6冷却塔

3.6.1冷却塔主体承重结构件及其他连接件和紧固件，均应采用304不锈钢钢材制成，具有良好耐腐蚀性能。

3.6.2风机具备良好的防水、绝缘性能。

3.6.3填料采用高效专用填料，材质要求具备高效、不易堵塞、通风性能好。

3.6.4冷却塔必须配有自动补水装置、手动补水、溢流和排污装置，冷水出口配有过滤器。必须配备防飘水装置。

3.6.5设备必须保障能夏季能安全运行。

3.6.6冷却塔的设计与制造应符合国家标准、行业标准，保证在正常使用时安全的运行。

3.7可编程控制器与触摸屏

3.7.1控制器采用西门子、卡乐等进口品牌的产品。

3.7.2   7英寸触摸屏采用西门子、卡乐等进口品牌的产品，屏幕色彩不得低于256真彩，液晶中文显示，电源电压24V。

3.7.3触摸屏安装在设备壳体外面，应有独立防护措施，并具备防雨、防尘功能，触摸屏上需显示操作、参数、流程以及报警灯功能。

3.7.4机组主控画面显示基本运行操作：包括机组报警查询、报警历史查询、运行参数设置、机组参数设置、测量参数校正、操作参数设置。

进入相应界面可查看：

机组状态（包含机组本地/远程命令、机组停机/运行命令、冷冻水泵停机/运行命令、冷却水泵停机/运行命令、冷却风机停机/运行命令、压缩机停机/运行命令等）

压缩机参数（压缩机输出负荷百分比显示、压缩机运行时间显示、压缩机待机时间显示、星角转换时间设置、运行载荷参数设置、压缩机满载时间设置，空载时间设置，机组所需负荷百分比）、冷冻水进水温度显示、冷冻水出水温度显示、冷冻水运行温差显示，冷冻水泵开机延时时间设置、关闭延时设置；

3.7.5按照程序自动控制操作，具有手动和调整参数设定功能。

3.7.6控制系统应具有防止误操作的功能。

3.7.7可以显示当前报警、记录历史报警。

3.7.8机组配智能防冻保护，保证机组能在4℃冷冻水出水温度上运行。

3.7.9配置完整的控制系统，可以一键式开机，机组开机后，按预设的流程自动开启水泵、冷却塔风机、压缩机及其他执行机构。

3.7.10设有安全访问密码，未经许可不得改变设定值；访问级别分三级，每级均有独立的密码，密码提供给使用者。

3.8控制柜

3.8.1机组共用冷冻系统和冷却系统两个控制柜，控制柜应有隔离措施，防止强电、弱电之间的相互干扰。

3.8.2控制柜内零线和接地线应始终分开；接地线应用黄绿双色相间的铜心线，其截面积应不小于相线的1/3（最小不应小于4mm2）。

3.8.3机组启动方式为：星三角降压启动，机组必须自带电源进线断路器，断路器上口进线由需方负责施工，且要预留足够的接线空间；断路器下口与机组之间的电缆及线槽以及机组各部位的接线均由供方负责。

3.8.4电气安装的绝缘电阻≥1MΩ。

3.8.5内、外部电感或电容的作用不应引起电气安全装置失灵。

3.8.6一个电气安全装置发出的信号，不应被同一电路中设置在其后的另一个电气安全装置发出的外来信号所改变，以免造成危险后果。

3.8.7内部电源装置的结构和布置，应防止由于开关作用而在电气安全装置的输出端出现错误信号。

3.8.8电气开关及部件选用LG或其他相当品牌。

3.9其他

3.9.1机组的节流装置需采用电子膨胀阀，不得采用孔板作为节流装置，且液管上不得存在任何型式的旁通支路。

3.9.2电子膨胀阀应选用西门子、艾默生、卡乐等知名品牌，电子膨胀阀、电子膨胀阀驱动器、温度传感器、压力传感器、控制器需要采用统一品牌，以确保达到最佳匹配程度。

3.9.3应配置蒸发压力传感器、吸气温度传感器、冷凝压力传感器、排气温度传感器，保证电子膨胀阀对机组控制高效稳定。

3.9.4冷冻水膨胀水箱采用隔膜式膨胀罐，定压补水装置应采用压力可调式补水阀。

3.9.5机组应在压缩机、蒸发器、制冷剂管路等低温部位敷设橡塑保温材料，避免机组冷量损失；保温材料应为阻燃型，在相对湿度90%、温度7～40℃时，不结露。

3.9.6压缩机与蒸发器连接处、蒸发器与双冷冷凝器连接处、机组底架与基础连接处应采用减振块，有效降低机组振动对建筑物的影响。

3.9.7所有仪表应易于测试、检定/校准、维护、拆装、购买，符合国家计量标准，且稳定可靠。

二、组合式空调机组

1、制冷量200KW，蒸汽加热量144KW，送风量33000m3/h，机外余压500Pa。

2、段位要求：进风段+初效过滤段+表冷挡水段+蒸汽加热段+送风机段+出风段，端进风+顶出风；

3、箱体框架（提供组合式空调机组抽检报告并加盖投标人公章）

3.1	应有足够的强度，避免再运输和运行中产生永久变形；保温填料无氟聚氨酯，厚度48mm；

3.2采用高强度铝合金型材或者镀锌型钢制成；

3.3	框架应采用标准模数化尺寸；

3.4	在各功能段组装后，框架内表面（非镀锌框架应先涂一层高级底漆），采用阻燃性或非燃性保温材料保温。其最大导热系数应小于0.034W/m2 C。在室内外环境下，不允许框架外表面结露，箱体应有防冷桥措施。

4、箱体面板

4.1	内壁板镀锌钢板，外壁板喷塑钢板，机组内壁板采用304不锈钢，镜面抛光，板材壁厚0.5mm；

4.2保温填料无氟聚氨酯，厚度48mm；

4.3在机组最大静压下，面板与框架应能承受持久侧扭曲；

4.4箱体面板和框架用阻燃性或非燃性保温材料保温。其最大导热系数应小于0.034W/m2 C。在室内外环境下，不允许框架及面板外表面结露。

5、基座

5.1	组合式及整体式机组应分别牢固地安装在最小高度为100mm的槽钢及镀锌钢板折边的机组基座上，以使机组的运行重量沿机组设备全长度均匀地支承在基座上；

5.2钢基座上应有起吊孔，螺栓固定吊耳或其它可接受的方案；

5.3	基座需进行防锈、防腐处理；

5.4	基座与箱体连接处贴保温橡皮。

6、过滤器

过滤器要求参照欧标选择，板式初效G4，品牌：美埃。

7、风机（提供风机的检测报告）

7.1	风机应为离心式、单罩壳、单叶轮、双宽度、双进风、非过载型风机;

7.2风机叶轮应为后弯型单厚度叶片，风机轴采用实心冷轧钢。风机叶轮、轴需在制造厂内进行静平衡和动平衡试验，并提供试验报告;

7.3	风机轴承应为滚珠或滚柱轴承。轴承的最短寿命应为15年。轴承润滑剂应能至少维持12个月运行周期而不需检修。润滑剂和密封的预防性维修时间表应在维修手册内提供;

7.4风机选用亿利达、科禄格品牌，其轴承选用FAG、NSK、SKF品牌。

7.5	风机采用变频控制

8、表冷器、蒸汽加热器

8.1管内水流速应为2.1～3m/s，盘管水回路与空气流向应为逆流热传递；

8.2流经冷却盘管的空气流速不大于 2.6m/s，盘管后应设挡水板，挡水板和加热器间距＞500mm；

8.3	表冷盘管采用铜管串铝片的结构，铜管外径为9.525mm，名义厚度应为0.3mm。外框采用304不锈钢，铜管采用机械胀管，弯管焊接，低进高出。

8.4	蒸汽加热盘管（饱和蒸汽压0.4MPa）采用不锈钢管串不锈钢翅片机构，高进低出。

9、滴水盘

9.1	滴水盘应设在冷却盘管

9.2	滴水盘材料应为不锈钢，外表面采用非燃或阻燃性保温材料保温，以防止滴水盘外表面结露。

10、检修要求

风机段设检修门。

11、照具

配备的照明灯具要求三防灯具（防尘、防水、防腐）。

12、性能要求（提供组合式空调机组抽检报告并加盖投标人公章）

性能要求（空调机组的性能应符合制造厂的性能要求，但不得低于下列要求）：

12.1在标准状态下，空调机组风量的实测值不低于额定值的95％，余压实测值不低于额定值的90%；

12.2机组漏风率应不大于0.03%；

12.3机组在试验工况下，供冷量及供热量的实测值应不小于额定值的95%；

12.4机组在额定工况下运行时，其噪音值应满足：在距离机组外壳1.5m，楼板1m处测得的声压级应不超过78dB，其试验方法应符合国家标准。

三、纤维织物风管

1、纤维织物风管防火性能为难燃B1（B-s1,d0,t0）级，产烟毒性达到安全等级ZA1。风管应具有防结露、抗菌防霉功能，风管必须达到耐水洗50次。

2、纤维织物风管材料性能，耐磨性能＞15000次，保证产品15年以上的使用寿命。

3、纤维织物风管选用为压差为100Pa时：透气率为15.4mm/s的材质。

4、纤维织物风管的健康安全性符合GB18401-2003《国家纺织品基本安全技术规范》A类要求。

5、纤维织物风管内部不得采用网兜式或其他任何有可能阻碍空气流动的调节装置或控制装置。

6、纤维织物风管挂钩采用一体式防脱落设计，挂钩与底座不可拆分。

7、纤维织物风管材质缩水率小于0.2%。

8、纤维织物风管材料物理性能要求：撕破强力＞50N，断裂强力＞1500N。

9、纤维织物风管材料安全性能要求：

9.1防霉性：保用期内不被霉菌破坏或分解

9.2洁净性：保用期内无颗粒脱落

9.3安全性：pH值 4.0-7.5、甲醇含量≤20mg/kg、可分解芳香胺染料≤20mg/kg、无异味

9.4色牢度：≥3-4级

10、纤维织物风管应具有抗菌性，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率达到90%。

11、 纤维织物风管与金属风管连接部分不得破坏织物风管表面纤维（如铆钉、燕尾丝等方式），入口连接段应做单独可拆卸式设计。

12、纤维织物风管送风模式为孔口和喷口多排角度送风，确保各高度均有气流覆盖，孔口以S型交叉排列方式开孔设计，送风覆盖面更广，防止同一横切面处多个孔口造成系统表面褶皱，喷口设置于货架中间通道处正下方送风，确保气流送至地面处；织物空气分布系统入口段套在静压箱出风口并紧箍连接。

四、自动化控制系统

设置库房温湿度自动控制系统，实现室内温湿度的全自动化管理，达到无人值守要求。温度范围10-30℃，控制精度±0.5℃；湿度范围35%-75%，相对湿度控制精度±5%。

投标人应结合招标图纸自行设计一套满足要求的自动化控制系统。设计时应本着“设备先进、技术完备、功能齐全、配置合理、节约资金”的原则进行系统设计，应具备以下特点：

1、实用性和先进性

设备应采用目前国际上的主流技术和系统产品，保证前期所选型的系统与今后系统性能提升在技术先进性方面的可延续性。

采用国际上先进的“集散型系统”，通过中心监控系统的计算机网络将各控制器、现场传感器、执行器及远程通讯设备进行联网，共同实现集中管理、分散控制的综合监控及管理功能，采用最先进的“集散式系统”来完成上述功能。

2、集成性和可扩展性

系统设计遵循全面规划的原则，并留有充分的余量，以适应将来发展的需要。

所提供的系统应用软件，严格遵循模块化的结构方式进行开发；系统软件功能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑进行编制。

系统具有汇集各子系统的信息并对各类信息进行综合处理的功能。

3、安全性

系统应有必要的防范措施，使整个系统在受到有意或无意的非法入侵时，能将对系统造成的破坏程度减少到最小。同时，系统通过不同级别的密码保护，可实现数据的安全管理功能，从而使系统具有很高的安全性。

4、开放性和互操作性

由于设备的多样化，技术的复杂性和竞争性，为了达到最优化的组合和最好的性能价格比，系统能够兼容其它品牌的产品，共同组成一个完整的控制系统。

5、可靠性和容错性

系统应采取冗余、容错等技术，以确保系统长期处于稳定的工作状态。

6、标准化和结构化

系统设计除依照国家有关的标准外，还根据系统的功能要求，作到系统的标准化和结构化，能综合体现出当今的先进技术。集成系统是一个完全开放性的系统，通过编制相关分控制系统的接口软件，将解决不同系统和产品间接口协议的“标准化”，以使它们之间具备“互操作性”。

7、综合节能管理的合理性

建筑设备监控系统采用准确的方法来计量、合理的算法来统计及分析整个大厦的能源消耗，以达到节能管理的目的。

8、经济性

系统具有较高的性价比,从而保证了系统的经济性。