## Sheet1
序号 | 位置 | 设计使用性质 | 实际使用情况 | 问题描述 | 单位 | 数量 | 检查人员 | 照片 | 整改方法 | 备注
1 | 1#号楼 | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部3#楼租赁方使用中 | 楼梯间堆放易燃物品影响逃生 | 处 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 协调3#栋租赁方将易燃物品移除
2 | 1#号楼 | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部4#楼租赁方使用中 | 一层疏散通道被封堵 | 处 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 协调3#栋租赁方将封堵板拆除
3 | 1#号楼 | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部5#楼租赁方使用中 | 未配置灭火器 | 组（每组2具含灭火器箱） | 10 | 袁 帅 陈春江 |  | 协调租赁方将灭火器配置齐全（根据原设计一层需配置7组灭火器，二层3组）
4 | 1#号楼 | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部6#楼租赁方使用中 | 疏散指示及安全出口故障不亮 | 盏 | 21 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买疏散指示及安全出口进行更换
5 | 1#号楼 | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部7#楼租赁方使用中 | 应急灯具（双头灯）故障不亮 | 盏 | 16 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
6 | 1#号楼 | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部8#楼租赁方使用中 | 应急灯具（圆盘吸顶灯）故障不亮 | 盏 | 14 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
7 | 1#号楼(发电机房、配电室） | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部9#楼租赁方使用中 | 应急灯具（自带蓄电池T8双管荧光灯）故障不亮 | 盏 | 12 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
8 | 1#号楼(水泵房） | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部10#楼租赁方使用中 | 应急灯具（自带蓄电池T8单管荧光灯）故障不亮 | 盏 | 4 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
9 | 1#号楼(水泵房） | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部10#楼租赁方使用中 | 水泵房排污泵处于故障状态 | 台 | 2 | 袁 帅 陈春江 |  | 购买同信号排污泵进行更换，同时对控制箱进行维修，确保排污泵能够自动运行
10 | 1#号楼(发电机房、配电室、储油间） | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部11#楼租赁方使用中 | 重要机房配置气体灭火系统后未配置灭火剂 | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 根据规范要求配置灭火剂七氟丙烷 发电机房： 体积8.65*7.4*6=384.06 配置 储油间： 体积2.36*1.5*6=21.24m³ 配电室： 体积8.65*14.2*6=736.98m³
11 | 1#号楼一层走道 | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部11#楼租赁方使用中 | 气体灭火盘显示故障：喷洒指示灯3个，紧急启停按钮3个，备电故障1个 | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 故障排查维修，更换备电电瓶（7Ah/12V）
12 | 1#号楼(发电机房、配电室、水泵房） | 丙类厂房 | 二层及一层局部空置，一层局部12#楼租赁方使用中 | 重要机房消防电话处于故障状态不能进行通话 | 部 | 3 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理恢复线路故障
13 | 2#号楼 | 甲类仓库 | 使用中，储存酒精（甲类） | 消防分机电话处于故障状态不能进行通话，且该分机电话属于普通分机电话 | 部 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理恢复线路故障，同时将普通分机电话更换为防爆型分机电话
14 | 2#号楼 | 甲类仓库 | 使用中，储存酒精（甲类） | 消防报警设备（探测器9个、手动报警按钮2个、声光2个、广播模块1个）均为普通型报警设备 | 个 | 14 | 袁 帅 陈春江 |  | 根据设计要求该仓库均应安装防爆型消防设备
15 | 2#号楼 | 甲类仓库 | 使用中，储存酒精（甲类） | 疏散指示故障不亮（防爆型） | 个 | 2 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买安全出口（防爆型）进行更换
16 | 2#号楼 | 甲类仓库 | 使用中，储存酒精（甲类） | 应急灯具（防爆型双头灯）故障不亮 | 个 | 4 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具（防爆型）进行更换
17 | 3#号楼 | 丙类厂房 | 已出租 | 安全出口被占用 | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 协调租赁方将货物移开确保安全出口畅通
18 | 3#号楼 | 丙类厂房 | 已出租 | 消火栓被遮挡 | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 协调租赁方将货物移开确保消火栓便于使用操作
19 | 3#号楼 | 丙类厂房 | 已出租 | 风机房被占用（用于办公） | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 根据规范要求重要设备机房不能用作办公场地，协调租赁方将办公场所移至其他区域
20 | 3#号楼 | 丙类厂房 | 已出租 | 疏散指示及安全出口故障不亮 | 盏 | 42 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买疏散指示及安全出口进行更换
21 | 3#号楼 | 丙类厂房 | 已出租 | 应急灯具（双头灯）故障不亮 | 盏 | 32 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
22 | 3#号楼（风机房） | 丙类厂房 | 已出租 | 应急灯具（自带蓄电池T8双管荧光灯）故障不亮 | 盏 | 4 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
23 | 5#号楼 | 丙类厂房 | 部分出租 | 未配置灭火器 | 组（每组2具含灭火器箱） | 16 | 袁 帅 陈春江 |  | 协调租赁方将灭火器配置齐全（根据原设计需配置16组灭火器，租赁方改变装修改变格局后应根据现场自行增加）
25 | 5#号楼 | 丙类厂房 | 部分出租 | 疏散指示及安全出口故障不亮,格局改变后通道未设置疏散指示牌 | 盏 | 84 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买疏散指示及安全出口进行更换，通道穿线配管增设疏散指示
26 | 5#号楼 | 丙类厂房 | 部分出租 | 应急灯具（双头灯）故障不亮，格局改变后通道未设置应急灯具 | 盏 | 64 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换，通道穿线配管增设应急灯具
27 | 6#号楼 | 丙类厂房 | 已出租，部分区域撤场中 | 未配置灭火器 | 组（每组2具含灭火器箱） | 16 | 袁 帅 陈春江 |  | 协调租赁方将灭火器配置齐全（根据原设计需配置12组灭火器，租赁方改变装修改变格局后应根据现场自行增加）
28 | 6#号楼 | 丙类厂房 | 已出租，部分区域撤场中 | 重庆联佰博超医疗器械有限公司生产车间使用酒精较多（甲类） | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 改变使用性质，甲类液体危险性高，建议贵司责令该租赁户停止生产
29 | 6#号楼 | 丙类厂房 | 已出租，部分区域撤场中 | 疏散指示及安全出口故障不亮 | 盏 | 24 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买疏散指示及安全出口进行更换，通道穿线配管增设疏散指示
30 | 6#号楼 | 丙类厂房 | 已出租，部分区域撤场中 | 应急灯具（双头灯）故障不亮 | 盏 | 22 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换，通道穿线配管增设应急灯具
31 | 7#号楼 | 丙类厂房 | 未出租 | 未配置灭火器 | 组（每组2具含灭火器箱） | 20 | 袁 帅 陈春江 |  | 根据原设计需配置20组灭火器
32 | 7#号楼 | 丙类厂房 | 未出租 | 疏散指示及安全出口故障不亮 | 盏 | 71 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买疏散指示及安全出口进行更换
33 | 7#号楼 | 丙类厂房 | 未出租 | 应急灯具（双头灯）故障不亮 | 盏 | 35 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
34 | 7#号楼 | 丙类厂房 | 未出租 | 应急灯具（圆盘吸顶灯）故障不亮 | 盏 | 34 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
35 | 7#号楼 （屋顶） | 丙类厂房 | 未出租 | 稳压泵止回阀坏漏水（DN40） | 个 | 2 | 袁 帅 陈春江 |  | 购买同型号止回阀进行更换
36 | 7#号楼 （屋顶） | 丙类厂房 | 未出租 | 消防水箱未设置补水管导致消防水箱长期无水 | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 从就近市政进水处引一根补水管（DN50）至高位水箱处，并安装阀门、单向阀、浮球阀等以满足自动补水功能。管道长约350m
37 | 8#号楼 | 丙类厂房 | 未出租 | 未配置灭火器 | 组（每组2具含灭火器箱） | 20 | 袁 帅 陈春江 |  | 根据原设计需配置20组灭火器
38 | 8#号楼 | 丙类厂房 | 未出租 | 疏散指示及安全出口故障不亮 | 盏 | 71 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买疏散指示及安全出口进行更换
39 | 8#号楼 | 丙类厂房 | 未出租 | 应急灯具（双头灯）故障不亮 | 盏 | 35 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
40 | 8#号楼 | 丙类厂房 | 未出租 | 应急灯具（圆盘吸顶灯）故障不亮 | 盏 | 34 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理确保线路正常，同时购买灯具进行更换
41 | 7#号楼 | 消防控制室 | 未出租 | CRT处于故障状态无法开机运行 | 台 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 更换电脑，同时邀请厂家安装软件并调试恢复正常
42 | 7#号楼 | 消防控制室 | 未出租 | 电源盘备电故障 | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 购买同型号电瓶进行更换（24AH/12V）
43 | 7#号楼 | 消防控制室 | 未出租 | 火灾报警主机显示火警、故障、屏蔽等异常，同时外围存在丢失点位（初查问题应由甲方落实处理） | 个 | 76 | 袁 帅 陈春江 |  | 火警、故障、屏蔽、丢失点位等共计76个，需进行现场查找并确定异常原因进行维修或更换设备
44 | 7#号楼 | 消防控制室 | 未出租 | 消防电话盘显示分机电话故障 | 个 | 4 | 袁 帅 陈春江 |  | 线路排查梳理恢复线路故障
45 | 室内消火栓管网 | 园区 | / | 室内消火栓管网不能保压 | 项 | 1 | 袁 帅 陈春江 |  | 管网探漏找出漏水点然后维修，确保管网保压