一体化水冷式冷水机组用户需求说明

文件编号：URS-2024-0315-7-1

湖北天圣药业有限公司

2024年03月

1.综述

1.1用途

本用户需求（以下简称URS）为湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）对“湖北天圣易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设”项目中一体化水冷式冷水机组的基本要求，该机组为工艺设备提供冷源全年运行，满足制剂车间配料和洗瓶等工艺日常生产的需求。该冷水机组须并入BMS系统。

1.2目的

本URS描述了一体化水冷式冷水机组的各种基本需求，对设备的工作过程及功能的期望，设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准，从而使设备供应商所提供的设备满足我司的需求，并符合现行版中国GMP 标准。

1.3范围

本文件的范围涉及到了对设备的要求，在设计、制造、组装时必须要按照URS来执行。本文件最终修订版是与选定的设备供应商签订购买协议的一个主要部分。与合同具有同等的法律效力。供应商要遵守本文件里的信息和条件以及购买条款和条件。

2.术语

| 缩写 | 解释 |
| --- | --- |
| URS | User Requirements Specifications/用户需求 |
| EHSQ | Environment, Health & Safety/环境、健康与安全 |
| cFDA | China Food and Drug Administration /国家食品药品监督管理局 |
| GMP | Good Manufacturing Practices/药品生产质量管理规范 |
| GAMP | Good Automation Manufacturing Practices/良好的自动化制造规范 |
| cGMP | Current Good Manufacturing Practices/动态药品生产管理规范 |
| GEP | Good Engineering Practices/良好的工程管理规范 |
| GDP | Good Documentation Practices/良好的文件管理规范 |
| P&ID | Piping & Instrument Diagram/管路和仪表流程图 |
| PLC | Programmable Logic Controller/可编程控制器 |
| FAT | Factory acceptance testing/工厂验收测试 |
| SAT | Site acceptance testing/现场验收测试 |
| SOP | Standard operation Procedure /标准操作规程 |
| FDS | Function Design Specification/功能设计说明 |
| DQ | Design Qualification设计确认 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |

3.设备性能要求

| 序号 | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-01 | 1.一体化水冷式冷水机组总体要求：安装于室外一楼，使用点在车间二楼，详图纸设计参数。 1）制冷量≥238kW，1台，全年制冷，制冷剂R134a； 2）冷冻水进出水温度12/7℃，进出水管管径DN100； 3）冷却水进出温度30/35℃； 4）配套冷冻水流量≥45m3/h； 5）配套水泵扬程≥32-40m；（说明：设计图纸为机外扬程23米，所配置水泵扬程需确保本项目使用点压力及流量需求。） 6）配套冷却水流量≥76m3/h； 7）整机输入功率50.4KW； 8）压缩机输入功率40.3kW； 9)冷冻水泵数量:2台(一用一备） 10)冷却水泵数量:2台（一用一备） 2.由于设备安装现场条件所限，无法提供土建机房安装设备，设备安装在室外。本次招标设备为一体化水冷式冷水机组，要求投标人根据实际情况将冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、检测仪表、断水保护器等部件集成在一个箱体内并在工厂生产、调试完毕，整台设备必须是一个外形统一的整体撬块（为便于运输、吊装，可分成若干段位），整体吊装，不能在现场进行零部件组装。不接受冷却塔与主机分开安装形式。 3.设备必须满足室外安装、使用要求，保证冬季室外低温、冷却循环水温度偏低时冷水机组也能正常运行。 4.一体式机组应自带可靠的接地装置，并应有指示接地的明显标志。 | 必须 |  |
| URS01-02 | 投标设备应满足运行期内每天24小时连续运行的需要 | 必须 |  |
| URS01-03 | 所有部件及整机质量都由整机制造商负责，整机合格证应由整机制造商开具。设备的整机使用寿命不得低于20年； | 必须 |  |
| URS01-04 | 1.380V 50Hz； 额定电压±5%可长期运行，额定电压±10%可瞬时运转。 | 必须 |  |
| URS01-05 | 该机组为工艺设备（配制、洗瓶等）提供冷源全年运行。 | 必须 |  |
| URS01-06 | PLC和触摸屏选择西门子品牌，预留以太网通讯接口。具有友好人机界面，全中文显示。 | 必须 |  |
| URS01-07 | 机组压缩机能效比（COP值）≥5.9。 | 必须 |  |
| URS01-08 | 系统配置的冷冻水系统、冷却水系统和补充水系统中的水泵品牌为：凯泉、东方、南方，阀门均为国内外名牌产品，使用方便，维修量小，寿命长。水泵电机功率≥18.5kW时，应采用变频启动方式。 | 必须 |  |
| URS01-09 | 机组设有高压保护器、低压保护器、排汽过热保护器、压缩机电机过热保护器、过电流保护器、反相及缺相保护器、防冻温度保护器以及紧急停机开关，感温式易熔器，安全阀，断水保护等。 | 必须 |  |
| URS01-10 | 一体化水冷式冷水机组内置的冷水机组压缩机、冷凝器（必须为壳管式）、蒸发器必须为冷水机组主机厂家自己生产的产品。投标单位须提供主机厂家出具的压缩机品牌证明书。 | 必须 |  |
| URS01-11 | 压缩机： 1.采用国际知名品牌（麦克维尔、德国比泽尔、开利、上海汉钟）； 2.压缩机需采用星形/三角降压启动方式； 3.能量调节范围：单压缩机25%~100%； 4.压缩机轴承选用高精度、高速、重载轴承，应为瑞典SKF、德国FAG品牌或其他相当品牌； 5.压缩机需内置高效油分离器，油分离效率应达到99%以上； 6.除以上要求外，压缩机各项性能应符合GB/T 19410-2008《螺杆式制冷剂压缩机》相关要求。 | 必须 |  |
| URS01-12 | 蒸发器： 1.蒸发器作为特种设备，要求必须具备国家压力容器制造许可证D级（含D级）以上资质，其设计、制造与检验应符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》，NB/T47012-2020《制冷装置用压力容器》要求； 2.应采用高效蒸发器，须满足机组制冷量要求； 3.制冷剂侧设计压力不能低于1.5MPa，载冷剂侧设计压力不能低于1.0 MPa； 4.蒸发器水侧污垢系数≥0.044m2·℃/kW； 5.蒸发器水侧采用双管程设计； 6.各蒸发器冷冻水不得采用串接式结构设计，以方便检修及使用； 7.换热管：采用TP2高效满液式蒸发管，管内外采用强化换热的翅化表现处理； 8.蒸发器筒体上需设置观察液位的视窗，以便于观察制冷剂液位； 9.为便于后期安全阀的维护及校正，需配套设置关断球阀； 10.冷冻水侧采用国标法兰连接的方式，并由供方提供配对法兰； 11.蒸发器应进行防冻设计，在水通道的最低端应设置排水口，并配管引出至机组箱体外，且在管末端设置排水阀； 12.冷冻水侧配置流量保护开关，并安装在机组上。 | 必须 |  |
| URS01-13 | 冷凝器： 1.冷凝器要求壳管式结构，采用高效冷凝器隔液过冷技术； 2. 冷凝器壳体采用无缝钢管或碳钢板焊接制作，管板焊接在壳体的两端； 4. 冷凝器管束应采用高效换热铜管制作，铜管外径不小于19mm并采用机械胀接方法固定在两端管板上，所有管子应可独立更换； 5. 冷凝器作为特种设备，必须具备国家压力容器制造许可证D级（含D级）以上资质； | 必须 |  |
| URS01-14 | 冷却塔： 1.冷却塔水池和布水装置采用304不锈钢，进风口采用304不锈钢百叶风口，填料支撑等与水接触部分采用304不锈钢，冷却塔带收水装置。 2.喷淋水系统用布水管及喷头要求防堵、防锈，易拆卸清理，经久耐用。应采用大流量防堵塞的喷头，可在无需拆解机组盖板以及机组无需停机下拆卸喷头，实现快速清洗喷头及喷淋支管。 3.冷却水泵选型要根据流量、水阻、净高等参数进行选型配置，电机应选用户外型。选用上海凯泉、杭州南方泵业等同档次及以上品牌的产品； 4.为保护冷却水泵，水泵入口侧应设置滤网防堵塞，集水池内应装设不锈钢材质水位开关以防止冷却水泵缺水运行； 5.应采用高效轴流风机，应符合JB/T9099-2014《冷却塔轴流通风机》或者JB/T6411-2014《暖通空调用轴流通风机》要求。电机按户外全封闭型防水设计，绝缘等级为F级。 6.为满足冷却塔高湿度环境使用要求，风机导风筒及护网应采用热镀锌处理，不得采用喷塑工艺。风叶应采用铝合金； 7.冷却塔集水盘、水箱及与冷却水接触部件应进行耐腐蚀设计，应采用304不锈钢板，且厚度不得小于1㎜；水箱贮满水后箱体不变形、不泄漏，须安装排水阀，低位排水，能完全排空。集水盘的容水量应保证在启动冷却循环水泵后不出现水被抽空现象及停泵后不出现大量水溢流现象。冷却水输送用钢管应进行热浸镀锌处理； 8.在机组外侧应设置排污阀，方便人工操作； 9.冷却水补水须自动补水、自动控制液位； | 必须 |  |
| URS01-15 | 机组应在压缩机、蒸发器、制冷剂管路等低温部位敷设橡塑保温材料，避免机组冷量损失；保温材料应为阻燃型，在相对湿度90%、温度7～40℃时，不结露。所有仪表应易于观测、维护、检定或校准，质量稳定可靠，符合国家计量标准。 | 必需 |  |
| URS01-16 | 整机框架： 1.机组采用一体式结构设计，且所有的部件必须内置于整体式的箱体内，机组高度要求保持一致，外壳与所有外露部件的防腐处理，应能满足室外运行的温湿度条件； 2.箱体框架、面板要求结构设计合理，具有一定的强度，满足吊运的需要。箱体上需设置多个检修门，采用铰链固定并配置门锁，便于日常维护使用及安全管理； 3.为满足室外环境的使用要求，箱体结构应具有良好的防雨措施，同时配置风机强制通风冷却系统，并能根据箱体内温度进行启停控制，避免温度过高影响机组运行可靠性； 4.机组需配置满足整机装配、运输、吊装及运行的整体槽钢底座，底座主框架材料规格≥16#H型钢，并进行整体喷漆处理，以提升抗腐性能； 5.底座上需设置用于现场找平的调节块，对于分段出货的机组，还需设计用于段间拼接的连接块。 | 必需 |  |
| URS01-17 | 主机控制系统能对冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却风机以及压缩机进行微电脑全自动测控，能对每台压缩机进行容量调节，并留有远程通讯接口，通过网络通讯方式进行计算机控制，即具有就地及远程控制方式冷却风机具有温控功能，即通过设置温度来控制冷却风机自动启停。 | 必需 |  |
| URS01-18 | 设备电源系统、控制系统、冷却水系统布局合理、不相互影响。 | 必需 |  |
| URS01-19 | 设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质。 | 必需 |  |
| URS01-20 | 设备不用时，机组内冷冻水、冷却水可完全排净。 | 必需 |  |
| URS01-21 | 距离设备1m,设备噪声小于80dB。 | 必需 |  |
| URS01-22 | 机组必须具备“一键”智能控制，“傻瓜”式操作，只需一按即可自动运行机组，机组内部的压缩机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却风机全部由主机自动控制运行。无需专人操作、专人值守。 | 必需 |  |
| URS01-23 | 阀门位置适宜，便于操作。 | 必需 |  |
| URS01-24 | 压力表位置适宜，便于员工准确读取参数。 | 必需 |  |
| URS01-25 | 主要的操作数据功能均在主机显示屏上读取、显示。 | 必需 |  |

4.电气与控制装置要求

| 序号 | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-01 | 机组内部线路应按国家或当地相关电气规范要求在厂内完成安装，应符合GB/T 18430.1产品标准规定。 | 必须 |  |
| URS02-02 | 电箱外连接线强、弱电分开走线，所有的线缆需走线槽，电线穿软管，避免线路暴露。 | 必须 |  |
| URS02-03 | 机组应在方便操作的区域设置紧急停机按钮，当按下该键时，系统应能立即关闭。当复位该按钮时，系统不会自动启动。 | 必须 |  |
| URS02-04 | 机组断电停机后，当恢复供电时，机组不能自动开机，必须人工启动。 | 必须 |  |
| URS02-05 | 机组必须有良好的接地保护，防止意外事故发生。 | 必须 |  |
| URS02-06 | 配电柜/控制柜应有防尘、防湿和防热功能，满足电气设备运行条件 | 必须 |  |
| URS02-07 | 控制器应保证在正常使用中，即使因误操作也不会对人身产生伤害或对机组设备产生严重损坏或对周围环境产生破坏。 | 必须 |  |
| URS02-08 | 机组控制系统采用触摸屏，方便操作，使用成熟控制技术，选用知名品牌厂家。 | 必须 |  |
| URS02-09 | 机组自控装置应预留可升级设计，方便添加扩展模板,数字和模拟输入/输出模块等来满足特殊要求。 | 必须 |  |
| URS02-10 | 主要电控元件性能必须可靠，需采用西门子、ABB等知名品牌的产品。 | 必须 |  |
| URS02-11 | 机组控制控制系统应具备自动控制运行、参数设置、监测显示、安全保护、故障报警及查询、联网通讯等功能。 | 必须 |  |
| URS02-12 | 控制器应预留标准S485接口，通过公开的MODBUS协议（或其它公开协议），实现远程监控。 | 必须 |  |
| URS02-13 | 机组可实现远程操作，通过物联网，实时监控机组运行状态。 | 必须 |  |
| URS02-14 | 机组控制系统应预留有供用户使用的控制接点，包括：远程开关机接点、机组共同警报信号接点、水泵输出接点（工程配置水泵时）。 | 必须 |  |
| URS02-15 | 应采用西门子彩色触摸屏,且尺寸不小于7英寸。控制界面要求全中文显示，美观简洁，具有完善的状态显示、参数设定、密码保护、故障查询等多项控制和显示功能。参数设置应具备记忆功能，断电长期保存。 | 必须 |  |
| URS02-16 | 系统出现故障时，可以通过系统自带的诊断功能，对故障进行分析判断。 | 必须 |  |
| URS02-17 | 控制系统应具备超前诊断功能，减少机组报警停机的机率 | 必须 |  |
| URS02-18 | 控制器应设置操作员、管理员、厂商三级密码保护功能 | 必须 |  |
| URS02-19 | 机组的安全保护项目包括（但不限于）以下内容： 1.冷冻水温度过低保护； 2.蒸发器温度/压力过低保护； 3.冷凝器温度/压力过高保护； 4.系统压差过低保护； 5.排气温度过高保护； 6.排气过热度过低保护； 7.温度传感器异常保护； 8.节流装置故障保护； 9.压缩机启动失败保护； 10.压缩机油位过低保护； 11.压缩机内部保护； 12.压缩机外部过载保护； 13.水泵过载保护； 14.冷却风机过载保护； 15.冷冻水流不足保护； 16.冷却水位过低保护； 17.欠压、过压、欠相、逆相、相不平衡保护； 18.压力传感器错误报警； 19压缩机频繁启停保护。 | 必须 |  |
| URS02-20 | 触摸屏显示有关参数须包括（不限于）以下各项参数： 1.冷冻水进、出水温度，设定水温及温差； 2.机组运行状态、机组及压缩机容量； 3.机组运行电流 ； 4.机组排气压力、吸气压力 、吸排气压差； 5.系统温度：压缩机排气温度、排气过热度； 6.系统部件状态：压缩机运行状态、水泵运行状态、冷却风机运行状态、节流装置开启度； 7.压缩机累计运转时间； 8.报警记录； 9.水温历史曲线。 10.机组运行原理示意流程图 | 必须 |  |

5设施/公用系统要求

| 序号 |  | 标准要求 |  | 期望/必须 |  | 制造商响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS03-01 |  | 3相5线制电源，220/380V±10%V，50Hz。 |  | 必 需 |  |  |  |
| URS03-02 |  | 电气柜应有防尘、防湿、排热措施。电气柜所有金属部位应该正确接地。 |  | 必 需 |  |  |  |
| URS03-03 |  | 采取符合GB/T5226中的规定等国家相关标准的防漏电及电气安全接地措施，接地电阻不大于0.1Ω；绝缘等级F级。 |  | 必 需 |  |  |  |
| URS03-04 |  | 工作环境温度为-10℃至+40℃,相对湿度＜90%。（ 全年制冷） |  | 必 需 |  |  |  |
| URS03-05 |  | 工作环境压力为常压。 |  | 必 需 |  |  |  |
| URS03-06 |  | 冷媒水的温度设计为7-12℃,压力为0.2-0.4MPa。 |  | 必 需 |  |  |  |

6.文件要求（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-01 | 提供企业资质：营业执照、特种设备加工许可证、政府相关部门鉴定证书等。 | 必 需 |  |
| URS04-02 | 提供所需文件清单。 | 必 需 |  |
| URS04-03 | 提供功能设计说明：包括设备描述、操作步骤、有屏幕启动的HMI（触摸屏）功能、故障显示清单、互锁清单和区图表（有功能和警报）、主要部件的关键清单、设备的特殊功能和规格数据单、设备示意图。 | 必 需 |  |
| URS04-04 | 提供操作手册及图纸：设备安装说明或指南，设备主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表，所有购买的重要的附属设备的操作和维修手册，每台设备建议性的操作、清洁和维修的SOP，设备和电器及控制系统图纸及备件清单、元件和仪器清单、工艺流程图、安装图纸、软件逻辑/操作和控制流程图等。 | 必 需 |  |
| URS04-05 | 提供证书及检测报告：设备原产地证明文件，直接/间接与产品接触的表面材质证书，仪器仪表的可追溯的国家标准及其校准程序和证书，润滑油型号、说明书及食物级别证书，每台设备和附属设备的质量保证书，如：PLC等，现场检测标准及检测报告（有检测数据和结果），控制系统输入/输出确认数据和报告，压力容器证书、设备安全证书等。 | 必 需 |  |
| URS04-06 | 提供设备和控制系统验证所需资料： DQ、IQ、OQ验证报告文件，PQ验证方案文件（供方协助需方共同完成），SAT测试方案及报告书。 | 必 需 |  |

7.服务与维修要求

| 序号 | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-01 | 质保期：所有产品均必须由中标人提供至少2年的全免费上门保修服务，并终身维护。（若国家/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或/生产厂家的规定执行。具体由投标人在投标文件中作出承诺） | 必 需 |  |
| URS05-02 | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期货物质量问题实行保修、包换、包退等服务 | 必 需 |  |
| URS05-03 | 在质保期内如有设备或零件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。所有设备在保修期内，如非人为原因出现产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换不低于同品牌、同型号新设备或作退货处理，所涉费用由中标人负责。 | 必 需 |  |
| URS05-04 | 保修期外的设备维修只收零件费，维修人员的差旅费自理。 | 必 需 |  |
| URS05-05 | 维修响应时间：维修服务2小时内响应，24小时内专业工程师到现场维修，故障须在3日内修复。 | 必 需 |  |
| URS05-06 | 投标人必须提供售后技术支持中心的详细资料，提出质保期满后的收费维修和维护的内容、费用、服务方式、服务范围。 | 必 需 |  |
| URS05-07 | 在任何时候，投标人均不能免除因设备本身缺陷所应负的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。 | 必 需 |  |
| URS05-08 | 设备使用年限内免费升级操作软件，每年不少于1次维护保养。 | 必 需 |  |
| URS05-09 | 中标人应提供正常情况下使用的备品备件清单（包括进口设备上的备品备件），方便用户从当地市场采购和更换。 | 必 需 |  |
| URS05-10 | 零配件的提供：①卖方应提供在货物验收合格后可连续运行2年的备品备件；②在设备使用寿命内，卖方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺；③配套零配件齐全。 | 必 需 |  |
| URS05-11 | 专用器具：提供本机使用的安装校正器具各一组；本机拆卸、保养专用工具一组。 | 必 需 |  |
| URS05-12 | 运行维护：设备应能24小时连续运行。性能稳定可靠，除年检以外的其它检查或维护次数应尽量减少的最小。 | 必 需 |  |
| URS05-13 | 预防性维护：供方需提供预防性维护内容、维护周期表、设备完好状态和故障排除及维护方法。 | 必 需 |  |
| URS05-14 | 配件变更：技术文件签约后，任何配件标准发生变化，供方应及时通知需方，变更在双方确认后方可执行。 | 必 需 |  |
| URS05-15 | 设备免费保修期限2年，供方承担质保期内免费维修。 | 必 需 |  |