水冷螺杆式冷水机组用户需求说明

文件编号：URS-2024-0315-7-1

湖北天圣药业有限公司

2024年03月

1.综述

1.1用途

本用户需求（以下简称URS）为湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）对“湖北天圣易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设”项目中变频水冷螺杆式冷水机组、2台冷冻水泵及水泵控制柜1台的基本要求，该机组为空调提供冷源全年运行，满足车间洁净区及一般生产区空调冷量的需求。该冷水机组须并入BMS系统，配备数据采集器通讯模块。附图纸：《湖北天圣-车间-电气变更DQ-1-01_t3. Dwg》、《湖北天圣水针车间暖通水系统修改图纸20240308.dwg》。

1.2目的

本URS描述了水冷螺杆式冷水机组的各种基本需求，对设备的工作过程及功能的期望，设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准，从而使设备供应商所提供的设备满足我司的需求，并符合现行版中国GMP 标准。

1.3范围

本文件的范围涉及到了对设备的要求，在设计、制造、组装时必须要按照URS来执行。本文件最终修订版是与选定的设备供应商签订购买协议的一个主要部分。与合同具有同等的法律效力。供应商要遵守本文件里的信息和条件以及购买条款和条件。

2.术语

| 缩写 | 解释 |
| --- | --- |
| URS | User Requirements Specifications/用户需求 |
| EHSQ | Environment, Health & Safety/环境、健康与安全 |
| cFDA | China Food and Drug Administration /国家食品药品监督管理局 |
| GMP | Good Manufacturing Practices/药品生产质量管理规范 |
| GAMP | Good Automation Manufacturing Practices/良好的自动化制造规范 |
| cGMP | Current Good Manufacturing Practices/动态药品生产管理规范 |
| GEP | Good Engineering Practices/良好的工程管理规范 |
| GDP | Good Documentation Practices/良好的文件管理规范 |
| P&ID | Piping & Instrument Diagram/管路和仪表流程图 |
| PLC | Programmable Logic Controller/可编程控制器 |
| FAT | Factory acceptance testing/工厂验收测试 |
| SAT | Site acceptance testing/现场验收测试 |
| SOP | Standard operation Procedure /标准操作规程 |
| FDS | Function Design Specification/功能设计说明 |
| DQ | Design Qualification设计确认 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |

3.设备性能要求

| 序号 | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-01 | 1.变频水冷螺杆式冷水机组及配套设备总体要求：安装于车间一楼，使用点在车间二楼，详图纸设计参数。 1）制冷量≥1260kW，1台，全年制冷，制冷剂R134a； 2）冷冻水进出水温度12/7℃，进出水管管径DN200； 3）冷却水进出温度30/35℃； 4）配套冷冻水流量≥216m³/h； 5）配套冷却水流量≥248m³/h，进出水管管径DN200； 6）整机输入功率200.9KW； 7）蒸发器/冷凝器承压限值：1.6/1.6MPa； 8）蒸发器/冷凝器阻力：52.5/42.3KPa； 9）冷冻水泵：首选卧式低噪音离心泵（投标方要现场查勘确认现有位置能否满足卧式离心水泵的安装空间需求；若空间不够，可以考虑选用立式低噪音离心泵），数量:2台(一用一备），变频，包含变频控制柜（见图纸）供应，流量≥240m³/h，功率：45KW，设计扬程：330kpa（压力流量需满足二楼各使用点要求），效率：82%，满足清水离心泵能效等级要求，水泵介质：清水，温度：﹤80℃，水泵应能满足一年365天，每天24小时不间断运转要求。 2.由于设备安装现场条件所限，投标方需现场查勘，结合现场尺寸布置机组，房间框架梁高度2.6米，安装空间宽只有2.8米，设备高度不能超过2.4米，宽度不能超过2米，机组宽度越小越好。本次招标设备为水冷螺杆式冷水机组，要求投标人根据实际情况核算现有冷却塔及冷却水泵流量是否满足投标冷水机组需求，将冷水机组、冷冻水泵、检测仪表、控制柜等部件安装在一楼冷水机房室内。 3.设备必须满足保证冬季可以正常启动运行，室外低温、冷却循环水温度偏低时冷水机组也能正常运行。 4.控制模式：微电脑全自动控制，机组能量调节范围：比例调节，带流量开关，自带启动装置、隔板装置（橡胶减震垫）。 5.自带控制柜、启动柜、变频柜。 6.考虑到工厂负荷特性，要求机组能在过渡季节及冬季正常启动；投标人投标时应提供机组冷量在20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、 100%的各个阶段的能耗参数，同时提供经过AHRI(550/590)组织认证的电脑选型纸和现场选型软件选型； | 必须 |  |
| URS01-02 | 投标设备应满足运行期内每天24小时连续运行的需要，不存在启停次数限制。 | 必须 |  |
| URS01-03 | 所有部件及整机质量都由整机制造商负责，整机合格证应由整机制造商开具。设备的整机使用寿命不得低于25年。 | 必须 |  |
| URS01-04 | - 380V 50Hz； 额定电压±5%可长期运行，额定电压±10%机组应能正常启动、运行。 - 卖方应提供设备详细安装图纸，并协助用户完成设备就位、安装和调试工作。 - 在环境为0～46℃、空气相对湿度不大于85%的条件下，冷水机组应能正常工作。 | 必须 |  |
| URS01-05 | 该机组为空调提供冷源全年运行，在冬季低负荷工况也能运行。 | 必须 |  |
| URS01-06 | PLC和触摸屏选择西门子品牌，预留以太网通讯接口。具有友好人机界面，全中文显示，可实现远程控制功能。 | 必须 |  |
| URS01-07 | 机组压缩机能效比（COP值）≥6.3，IPLV值≥7.60。 | 必须 |  |
| URS01-08 | 设备供应商必须保证所供水冷螺杆冷水机组能够制备7/12℃冷冻水。 | 必须 |  |
| URS01-09 | 设备运行时间可根据用户需求设定开机、关机时间。 | 必须 |  |
| URS01-10 | 水冷螺杆式冷水机组压缩机为密封型或半封闭型，并作出说明。压缩机、电机应采用国际一线品牌，并提供压缩机生产企业信息。 | 必须 |  |
| URS01-11 | 水冷螺杆式冷水机组应包括（但不限于）：压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、启动柜、控制柜、冷媒系统、润滑系统及保证机组运行的其它零配件。 | 必须 |  |
| URS01-12 | 机组须具备冷却水进水管路上安装的“分流型三通阀”的流量自动调节控制功能。 | 必须 |  |
| URS01-13 | 压缩机： 1.压缩机采用变频启动，降低启动电流及对电网的冲击； 2.压缩机：开利、约克、特灵等国际一线品牌； 3.压缩机都经过严格的超速试验、动静平衡试验； 4.压缩机电机必须采用冷媒冷却； 5.压缩机有完善的供油系统； 6.压缩机润滑油采用冷媒进行冷却； 7.压缩机有完善的能量调节系统； 8.压缩机可实现无级能量调节，保证稳定的出水温度，控制灵活方便，能量调节控制系统与冷冻水温度联动； 9.轴承选用高精度、高速、重载的进口轴承，压缩机轴承应为瑞典SKF、德国FAG品牌或其他相当品牌； 在容许工作条件范围运转时，滚动轴承的基本额定寿命不小于100000小时； - 压缩机应有降低噪音的设计； - 压缩机内置油分离器油气分离效果要保证高于99%； - 压缩机应具有良好的润滑系统和装置，密封系统良好，能始终保持良好的运行状态； - 电机具备过热、过电流保护、过电压、欠电压保护、缺相、逆相保护； - 压缩机出口安装排气截止阀、排气止回阀，防止制冷剂在机组运行期间倒流； - 压缩机各项性能应符合GB/T 19410-2008《螺杆式制冷压缩机》相关要求。 | 必须 |  |
| URS01-14 | 机组应在压缩机、蒸发器、制冷剂管路等低温部位敷设橡塑保温材料，避免机组冷量损失；保温材料应为阻燃型，在相对湿度90%、温度7～40℃时，不结露。所有仪表应易于观测、维护、检定或校准，质量稳定可靠，符合国家计量标准。 | 必需 |  |
| URS01-15 | 冷凝器与蒸发器： - 冷凝器与蒸发器需由具备国家压力容器设计和制造许可证D级（含D级）以上资质的设备厂商供应； - 高效型机组蒸发器采用满液式蒸发器结构，蒸发器和冷凝器均采用卧式壳管式优质高效换热管； - 蒸发器、冷凝器需保证水侧经1.25Mpa、氟侧经1.6Mpa的压力试验； - 蒸发器、冷凝器应自带水流量开关，并与机组控制器连锁； - 蒸发器、冷凝器应自带排气阀； - 蒸发器制冷剂入口设置流量分配器，使机组在任何负荷下均能将液态制冷剂均匀分配到每根换热管，避免在部分负荷时，制冷剂分配不均造成部分换热管换热作用降低； - 蒸发器的设计应便于拆卸，易于维修保养。蒸发器列管可以单根更换，不影响管板的强度和寿命，不造成相邻管的泄露； - 冷凝器应采用高效换热管的满液式结构； - 冷凝器应提供安全阀、排污阀； - 冷凝器应采用传热效率高的换热材料，其制作及试验应符合国家标准； | 必需 |  |
| URS01-16 | 节流装置： 节流装置采用高级别电子膨胀阀和无极滑阀，以提高机组的部分调节能力。 | 必需 |  |
| URS01-17 | 设备电源系统、控制系统、冷却水系统布局合理、不相互影响。 | 必需 |  |
| URS01-18 | 设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质。 | 必需 |  |
| URS01-19 | 设备不用时，机组内冷冻水、冷却水可完全排净。 | 必需 |  |
| URS01-20 | 距离设备1m,设备噪声小于80dB。 | 必需 |  |
| URS01-21 | 机组必须具备“一键”智能控制，“傻瓜”式操作，只需一按即可自动运行机组，无需专人操作、专人值守。 | 必需 |  |
| URS01-22 | 阀门位置适宜，便于操作。 | 必需 |  |
| URS01-23 | 冷水机组应在工厂内组装成整体并预先进行调试试验； | 必需 |  |
| URS01-24 | 主要的操作数据功能均在主机显示屏上读取、显示。 | 必需 |  |
| URS01-25 | 机房面积有限，占地面积必须小，以便有足够的维修空间。 | 必需 |  |
| URS01-26 | 冷凝器与压缩机、蒸发器一起装于冷水机组统一底座内，以提高机组的运行安全性； | 必需 |  |
| URS01-27 | 可根据冷水的出水温度与目标温度的差值自动调节机组负荷，使水温在最短的时间内达到要求，并将水温稳定。 | 必需 |  |

4.电气与控制装置要求

| 序号 | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-01 | 机组内部线路应按国家或当地相关电气规范要求在厂内完成安装，应符合GB/T 18430.1产品标准规定。 | 必须 |  |
| URS02-02 | 电箱外连接线强、弱电分开走线，所有的线缆需走线槽，电线穿软管，避免线路暴露。 | 必须 |  |
| URS02-03 | 机组应在方便操作的区域设置紧急停机按钮，当按下该键时，系统应能立即关闭。当复位该按钮时，系统不会自动启动。 | 必须 |  |
| URS02-04 | 机组断电停机后，当恢复供电时，机组不能自动开机，必须人工启动。 | 必须 |  |
| URS02-05 | 机组必须有良好的接地保护，防止意外事故发生。 | 必须 |  |
| URS02-06 | 配电柜/控制柜应有防尘、防湿和防热功能，满足电气设备运行条件 | 必须 |  |
| URS02-07 | 控制器应保证在正常使用中，即使因误操作也不会对人身产生伤害或对机组设备产生严重损坏或对周围环境产生破坏。 | 必须 |  |
| URS02-08 | 机组控制系统采用触摸屏，方便操作，使用成熟控制技术。 | 必须 |  |
| URS02-09 | 机组自控装置应预留可升级设计，方便添加扩展模板,数字和模拟输入/输出模块等来满足特殊要求。 | 必须 |  |
| URS02-10 | 主要电控元件性能必须可靠，需采用西门子、ABB等知名品牌的产品。 | 必须 |  |
| URS02-11 | 机组控制系统应具备自动控制运行、参数设置、监测显示、安全保护、故障报警及查询、联网通讯等功能。 | 必须 |  |
| URS02-12 | 控制器应预留标准S485接口，通过公开的MODBUS协议（或其它公开协议），实现远程监控。 | 必须 |  |
| URS02-13 | 机组可实现远程操作，通过互联网，实时监控机组运行状态。 | 必须 |  |
| URS02-14 | 机组控制系统应带远程通讯模块，预留有供用户使用的控制接点，包括：远程开关机接点、机组共同警报信号接点、水泵输出接点（远程启停，运行，故障硬接线点位）。 | 必须 |  |
| URS02-15 | 应采用西门子彩色触摸屏,且尺寸不小于7英寸。控制界面要求全中文显示，美观简洁，具有完善的状态显示、参数设定、密码保护、故障查询等多项控制和显示功能。参数设置应具备记忆功能，断电长期保存。 | 必须 |  |
| URS02-16 | 系统出现故障时，可以通过系统自带的诊断功能，对故障进行分析判断。 | 必须 |  |
| URS02-17 | 控制系统应具备超前诊断功能，减少机组报警停机的机率 | 必须 |  |
| URS02-18 | 控制器应设置操作员、管理员、厂商三级密码保护功能 | 必须 |  |
| URS02-19 | 机组的安全保护项目包括（但不限于）以下内容： 1.冷冻水温度过低保护； 2.蒸发器温度/压力过低保护； 3.冷凝器温度/压力过高保护； 4.系统压差过低保护； 5.排气温度过高保护； 6.排气温度过低保护； 7.温度传感器异常保护； 8.节流装置故障保护； 9.压缩机启动失败保护； 10.压缩机油位过低保护； 11.压缩机内部保护； 12.压缩机外部过载保护； 13.冷冻水流量不足保护； 14.欠压、过压、欠相、逆相、相不平衡保护； 15.压力传感器错误报警； 16.压缩机频繁启停保护。 | 必须 |  |
| URS02-20 | 触摸屏显示有关参数须包括（不限于）以下各项参数： 1.冷冻水、冷却水进出水温度，设定水温及温差； 2.机组运行状态、机组及压缩机容量； 3.机组运行电流 ； 4.机组排气压力、吸气压力 、吸排气压差； 5.系统温度：压缩机排气温度、排气过热度； 6.系统部件状态：压缩机运行状态，压缩机高压、低压、油压、油温； 7.压缩机累计运转时间； 8.报警及故障显示，历史故障查询； 9.水温历史曲线。 10.机组运行原理示意流程图 | 必须 |  |

5设施/公用系统要求

| 序号 |  | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS03-01 | 3相5线制电源，220/380V±10%V，50Hz。 |  | 必 需 |  |
| URS03-02 | 电气柜应有防尘、防湿、排热措施。电气柜所有金属部位应该正确接地。 |  | 必 需 |  |
| URS03-03 | 采取符合GB/T5226中的规定等国家相关标准的防漏电及电气安全接地措施，接地电阻不大于0.1Ω；绝缘等级F级。 |  | 必 需 |  |
| URS03-04 | 工作环境温度为-10℃至+40℃,相对湿度＜90%。（ 全年制冷） |  | 必 需 |  |
| URS03-05 | 工作环境压力为常压。 |  | 必 需 |  |
| URS03-06 | 冷媒水的温度设计为7-12℃,压力为0.2-0.4MPa。 |  | 必 需 |  |

6.文件要求（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-01 | 提供企业资质：营业执照、特种设备加工许可证、政府相关部门鉴定证书等。 | 必 需 |  |
| URS04-02 | 提供所需文件清单。 | 必 需 |  |
| URS04-03 | 提供功能设计说明：包括设备描述、操作步骤、有屏幕启动的HMI（触摸屏）功能、故障显示清单、互锁清单和图表（有功能和警报）、主要部件的关键清单、设备的特殊功能和规格数据单、设备示意图。 | 必 需 |  |
| URS04-04 | 提供操作手册及图纸：设备安装说明或指南，设备主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表，所有购买的重要的附属设备的操作和维修手册，每台设备建议性的操作、清洁和维修的SOP，设备和电器及控制系统图纸及备件清单、元件和仪器清单、工艺流程图、安装图纸、软件逻辑/操作和控制流程图等。 | 必 需 |  |
| URS04-05 | 提供证书及检测报告：设备原产地证明文件，直接/间接与产品接触的表面材质证书，仪器仪表的可追溯的国家标准及其校准程序和证书，润滑油型号、说明书及食物级别证书，每台设备和附属设备的质量保证书，如：PLC等，现场检测标准及检测报告（有检测数据和结果），控制系统输入/输出确认数据和报告，压力容器证书、设备安全证书等。 | 必 需 |  |
| URS04-06 | 提供设备和控制系统验证所需资料： DQ、IQ、OQ验证报告文件，PQ验证方案文件（供方协助需方共同完成），SAT测试方案及报告书。 | 必 需 |  |

7.服务与维修要求

| 序号 | 标准要求 | 期望/必须 | 制造商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-01 | 质保期：所有产品均必须由中标人提供至少2年的全免费上门保修服务，并终身维护。（若国家/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或/生产厂家的规定执行。具体由投标人在投标文件中作出承诺） | 必 需 |  |
| URS05-02 | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期货物质量问题实行保修、包换、包退等服务 | 必 需 |  |
| URS05-03 | 在质保期内如有设备或零件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。所有设备在保修期内，如非人为原因出现产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换不低于同品牌、同型号新设备或作退货处理，所涉费用由中标人负责。 | 必 需 |  |
| URS05-04 | 保修期外的设备维修只收零件费，维修人员的差旅费自理。 | 必 需 |  |
| URS05-05 | 维修响应时间：维修服务2小时内响应，24小时内专业工程师到现场维修，故障须在3日内修复。 | 必 需 |  |
| URS05-06 | 投标人必须提供售后技术支持中心的详细资料，提出质保期满后的收费维修和维护的内容、费用、服务方式、服务范围。 | 必 需 |  |
| URS05-07 | 在任何时候，投标人均不能免除因设备本身缺陷所应负的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。 | 必 需 |  |
| URS05-08 | 设备使用年限内免费升级操作软件，每年不少于1次维护保养。 | 必 需 |  |
| URS05-09 | 中标人应提供正常情况下使用的备品备件清单（包括进口设备上的备品备件），方便用户从当地市场采购和更换。 | 必 需 |  |
| URS05-10 | 零配件的提供：①卖方应提供在货物验收合格后可连续运行2年的备品备件；②在设备使用寿命内，卖方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺；③配套零配件齐全。 | 必 需 |  |
| URS05-11 | 专用器具：提供本机使用的安装校正器具各一组；本机拆卸、保养专用工具一组。 | 必 需 |  |
| URS05-12 | 运行维护：设备应能24小时连续运行。性能稳定可靠，除年检以外的其它检查或维护次数应尽量减少的最小。 | 必 需 |  |
| URS05-13 | 预防性维护：供方需提供预防性维护内容、维护周期表、设备完好状态和故障排除及维护方法。 | 必 需 |  |
| URS05-14 | 配件变更：技术文件签约后，任何配件标准发生变化，供方应及时通知需方，变更在双方确认后方可执行。 | 必 需 |  |
| URS05-15 | 设备免费保修期限2年，供方承担质保期内免费维修。 | 必 需 |  |